## Лист1
Наименование оборудования | Кол-во шт. | Цена в руб. с учетом НДС | Стоимость в руб. с учетом НДС
Трансформатор двух обмоточный силовой трехфазный сухой типа ТЛС3-1000/6/0,4-УХЛЗ - номинальная мощность трансформатора – 1000 кВА; - номинальное первичное напряжение – 6 кВ; - номинальное вторичное напряжение – 0,4 кВ; - регулирование напряжения ПБВ: ±2х2,5%; - схема и группа соединения обмоток: D/Yh-11; - ANAF – принудительное воздушное охлаждение; - материал обмоток ВН, НН: алюминий; - климатическое исполнение – УХЛЗ; - температура эксплуатации: от -60°C до +40°C; - высота над уровнем моря – до 1000 м; - напряжение короткого замыкания при 115°C, Ukз – 6%; - потери холостого хода – 1900 Вт; - потери короткого замыкания при 115°C – 10500 Вт; - уровень звукового давления не более – 60 дБ; - класс нагревостойкости изоляции обмоток, не менее – F/F (155°); - сейсмостойкость по шкале MSK-64 – 6 баллов; - степень защиты - IP31 (кожух из оцинкованной стали); - БКТ на базе термореле TP-100 – 1 шт.; - комплект датчиков температуры обмоток НН: PT-100 – 3 шт.; - поворотные транспортировочные катки (820х820 мм) – 4 шт; - габаритные размеры: 2000х1225х2105 (ШхГхВ) мм, масса 2700 кг | 6 | 1767400 | 10604400
Трансформатор двух обмоточный силовой трехфазный сухой типа ТЛСЗ-1000/6,0-0,4-УХЛЗ - номинальная мощность трансформатора – 1000 кВА; - номинальное первичное напряжение – 6 кВ; - номинальное вторичное напряжение – 0,4 кВ; - регулирование напряжения ПБВ: ±2х2,5%; - схема и группа соединения обмоток: D/Ун-11; - ANAF – принудительное воздушное охлаждение; - материал обмоток ВН, НН: алюминий; - климатическое исполнение – УХЛЗ; - температура эксплуатации: от -60°С до +40°С; - высота над уровнем моря – до 1000 м; - напряжение короткого замыкания при 115°C, Ukз – 6%; - потери холостого хода – 1900 Вт; - потери короткого замыкания при 115°C – 10500 Вт; - уровень звукового давления не более – 60 дБ; - класс нагревостойкости изоляции обмоток, не менее – F/F (155°); - сейсмостойкость по шкале MSK-64 – 6 баллов; - защитный кожух (IP33) оборудован системой принудительной вентиляции, антиконденсатным устройством, освещением, шкафом собственных нужд ШСН (с обогревом) совмещенным с ШТЗ и УВ, сигнализацией открытия дверей; - ШТЗ и УВ на базе термореле TP-100 – 1 шт.; - комплект датчиков температуры обмоток НН: PT-100 – 3 шт.; - поворотные транспортировочные катки (820х820 мм) – 4 шт.; - предварительные габаритные размеры: 2400х1400х2400 (ШхГхВ) мм, масса 3300 кг | 2 | 2137300 | 4274600
ВСЕГО с учетом НДС (22%), руб. |  |  | 14879000
Трансформаторы соответствуют ГОСТ Р 54827-2011 Трансформаторы сухие. Общие технические условия.
Тип обмоток: ВН - литая (многокомпонентный эпоксидный компаунд, армированный стекловолокном, с заливкой в вакууме), НН – многослойная изоляция типа pre-preg «плюс» дополнительная пропитка кремнийорганическим лаком с последующим запеканием в печи при температуре 105-110˚С, что многократно повышает как диэлектрические свойства обмотки НН, так их влаго- и химостойкость.
Магнитопровод изготавливается из анизотропной электротехнической стали с жаропрочным покрытием по технологии StepLap.
Срок службы (полный) – 25 лет. Наработка на отказ – 25000 ч.
Условия поставки: доставка до объекта Заказчика за счет Поставщика; упаковка – стрейч-пленка.
Срок поставки: 80 календарных дней с момента подписания договора поставки, полного согласования технических требований на оборудование и получения предварительной оплаты.
Условия оплаты: предоплата - 30% в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора поставки и согласования технических требований, 70% перед отгрузкой, по факту готовности оборудования;
Гарантийный срок эксплуатации Продукции – 3 года с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 3,5 лет с даты отгрузки.
Сертификат соответствия РОСС RU.З2638.04РТП0.ОСП01.С01286 от 22.04.2025 (серийный выпуск).
С оборудованием поставляется полный пакет документации по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию трансформаторов на русском языке, в т.ч. паспорт и протокол испытаний.