Итог проверки
Проверил обе спецификации как замену проектного решения EAE на альтернативную систему KLM-S с аппаратурой CHINT.
Общий вывод
По количеству основных трассовых элементов и стандартным длинам альтернативная спецификация в целом воспроизводит проектную. Совпадают:
· номинал шинопровода — 2000 А; 
· степень защиты — IP55; 
· длины стандартных прямых секций по каждой линии; 
· количество ответвительных коробок 630 А; 
· количество автоматов 630 А; 
· количество компенсационных секций; 
· количество фазоперекидок; 
· количество вводных/выводных и терминальных секций; 
· количество тройников и поворотов в целом. 
Однако согласовывать замену в текущем виде преждевременно по двум главным причинам:
1. В альтернативной спецификации у нестандартных секций указаны только диапазоны длины, а не фактические размеры. 
2. Проектные рубильники ABB имеют моторный привод и дополнительные контакты, а альтернативные CHINT указаны только с выносной ручкой. 
Проектная спецификация предусматривает EAE KXA 2000 А, 4W, IP55, автоматы А3792К-630А и рубильники ABB с моторным приводом. Альтернативная спецификация предусматривает алюминиевый KLM-S 2000 А, 4P, IP55, автоматы CHINT NM8N-800C 630 А, 36 кА и выключатели-разъединители CHINT NH40-2000/3W
Нестандартные секции
В проекте приведены точные длины каждой секции, например 2,35 м, 1,95 м, 1,50 м, 1,40 м и т. д. В альтернативе те же позиции заменены условными группами:
· S1 — от 500 до 999 мм; 
· S2 — от 1000 до 1999 мм; 
· S3 — от 2000 до 2999 мм. 
Например, для ШМ-1/1 проект содержит точные размеры нестандартных участков общей длиной около 15,98 м, тогда как в альтернативе указано только шесть секций S2 и три секции S3. Формально требуемая проектная длина попадает в возможный диапазон этих секций, но проверить фактическую геометрию по такой спецификации невозможно.
Критические условия согласования:
1. Выдать точные размеры всех нестандартных секций. 
2. Устранить или объяснить расхождения ШМ-13/1 и ШМ-16/1. 
3. Добавить моторные приводы и вспомогательные контакты к аппаратам 2000 А. 
4. Подтвердить защитные характеристики NM8N-800C и уставки, эквивалентные проектным А3792К. 
5.  Предоставить паспорт CHINT NM8N-800C M 630 А. 
6.   Указать для NM8N-800C: 
· Icu; 
· Ics; 
· рабочее напряжение; 
· тип расцепителя; 
· диапазон регулирования Ir; 
· диапазон или значение Im; 
· выдержку времени; 
· возможность селективной настройки.
7. Подтвердить электрические характеристики шинопровода: токи КЗ, нейтраль, PE, потери напряжения и температурный режим.

