## Итог проверки

Проверил обе спецификации как замену проектного решения EAE на альтернативную систему KLM-S с аппаратурой CHINT.

### Общий вывод

По количеству основных трассовых элементов и стандартным длинам альтернативная спецификация в целом воспроизводит проектную. Совпадают:

- номинал шинопровода — 2000 А;

- степень защиты — IP55;

- длины стандартных прямых секций по каждой линии;

- количество ответвительных коробок 630 А;

- количество автоматов 630 А;

- количество компенсационных секций;

- количество фазоперекидок;

- количество вводных/выводных и терминальных секций;

- количество тройников и поворотов в целом.

Однако согласовывать замену в текущем виде преждевременно по двум главным причинам:

- В альтернативной спецификации у нестандартных секций указаны только диапазоны длины, а не фактические размеры.

- Проектные рубильники ABB имеют моторный привод и дополнительные контакты, а альтернативные CHINT указаны только с выносной ручкой.

Проектная спецификация предусматривает EAE KXA 2000 А, 4W, IP55, автоматы А3792К-630А и рубильники ABB с моторным приводом. Альтернативная спецификация предусматривает алюминиевый KLM-S 2000 А, 4P, IP55, автоматы CHINT NM8N-800C 630 А, 36 кА и выключатели-разъединители CHINT NH40-2000/3W

## Нестандартные секции

В проекте приведены точные длины каждой секции, например 2,35 м, 1,95 м, 1,50 м, 1,40 м и т. д. В альтернативе те же позиции заменены условными группами:

- S1 — от 500 до 999 мм;

- S2 — от 1000 до 1999 мм;

- S3 — от 2000 до 2999 мм.

Например, для ШМ-1/1 проект содержит точные размеры нестандартных участков общей длиной около 15,98 м, тогда как в альтернативе указано только шесть секций S2 и три секции S3. Формально требуемая проектная длина попадает в возможный диапазон этих секций, но проверить фактическую геометрию по такой спецификации невозможно.

Критические условия согласования:

- Выдать точные размеры всех нестандартных секций.

- Устранить или объяснить расхождения ШМ-13/1 и ШМ-16/1.

- Добавить моторные приводы и вспомогательные контакты к аппаратам 2000 А.

- Подтвердить защитные характеристики NM8N-800C и уставки, эквивалентные проектным А3792К.

5.  Предоставить паспорт CHINT NM8N-800C M 630 А.

6.   Указать для NM8N-800C:

- Icu;

- Ics;

- рабочее напряжение;

- тип расцепителя;

- диапазон регулирования Ir;

- диапазон или значение Im;

- выдержку времени;

- возможность селективной настройки.

7. Подтвердить электрические характеристики шинопровода: токи КЗ, нейтраль, PE, потери напряжения и температурный режим.