## Лист1
Объект: «Производство строительно-монтажных работ» по объекту: цех М-10» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
№ поз.по ВОР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС)
|  |  |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы
Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М10 на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
Внутреннее электрооборудование
Демонтаж:
1 | Демонтаж электирических щитов до 50 кг | шт | 194 | 7000 |  |  |  |  | 1358000
2 | Демонтаж кабеля | м | 1300 | 200 |  |  |  |  | 260000
Монтаж оборудования:
3 | Монтаж электрического щита с монтажной платой 1600x800x400 напольного | шт | 100 | 50000 |  |  |  |  | 5000000
Монтаж кабеля и кабеленесущей системы:
4 | Прокладка лотков неперфорированных оцинкованных | м | 300 | 1950 |  |  |  |  | 585000 | Отсутствует монтаж узлов крепежа лотка , отсутствуют крышки на лоток, углы и повороты, заземление лотков.
5 | Прокладка кабеля в лотке/коробе | м | 800 | 1800 |  |  |  |  | 1440000 | не указана маркировка кабеля, не указаны концевые муфты на кабель, не указаны наконечники на кабель.
Восстановление строительных конструкций крыши, кровельного покрытия цеха М-10 на территории АО «Коломенский завод»
| Внутреннее электрооборудование | [8 empty] | Требуется уточнение по наполнению щитового оборудования для более точного определения сметной стоимости.
Шкафы: №5/8, №6/109, шкаф в оси 8
1 | Монтаж автоматического выключателя в существующий шкаф | шт | 6 | 2500 |  |  |  |  | 15000
2 | Монтаж контакторов в существующий шкаф | шт | 3 | 4000 |  |  |  |  | 12000
3 | Монтаж переключателя в существующий шкаф | шт | 3 | 3000 |  |  |  |  | 9000
Шкафы: шкаф группа 9
4 | Монтаж встраиваемого распределительного щита | шт | 1 | 30000 |  |  |  |  | 30000
Шкафы: шкаф в оси "К"
5 | Монтаж автоматического выключателя в существующий шкаф | шт | 24 | 2500 |  |  |  |  | 60000
6 | Монтаж контакторов в существующий шкаф | шт | 42 | 4000 |  |  |  |  | 168000
7 | Монтаж реле времени в существующий шкаф | шт | 40 | 4000 |  |  |  |  | 160000
8 | Монтаж переключателя в существующий шкаф | шт | 2 | 3000 |  |  |  |  | 6000
9 | Монтаж кнопки ПУСК/СТОП в существующий шкаф | шт | 80 | 3000 |  |  |  |  | 240000
10 | Монтаж светосигнального индикатора (лампы) в существующий шкаф | шт | 40 | 3000 |  |  |  |  | 120000
Шкафы: ЩР1, ЩР3
11 | Монтаж вводно-распределительных щитов ЩР1, ЩР3 | шт | 2 | 50000 |  |  |  |  | 100000
12 | Монтаж вводно-распределительных щитов ЩР2 | шт | 1 | 50000 |  |  |  |  | 50000
Кабельные сети:
13 | Прокладка металлорукова | м | 11240 | 150 |  |  |  |  | 1686000
14 | Затягивание кабеля в металлорукав | м | 11240 | 200 |  |  |  |  | 2248000
15 | Прокладка кабеля открыто с креплением скобами | м | 10195 | 200 |  |  |  |  | 2039000
Распределение электроэнергии шинопроводом 0,4 кВ
Демонтажные работы:
1 | Демонтаж существующих конструкций для крепления шинопровода | тн | 12.603 | 10000 |  |  |  |  | 126030
2 | Демонтаж существующего шинопровода открытого типа сечением 118*237 мм | м | 1485.73 | 1000 |  |  |  |  | 1485730
Монтаж шинопровода, аналогичного ООО "Макинтех", в соответствии с параметрами проектной документации:
3 | Монтаж шинопровода ШМ-1/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 171.98 | 8000 |  |  |  |  | 1375840
4 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 60000 |  |  |  |  | 60000
5 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 10 | 7000 |  |  |  |  | 70000
6 | Монтаж шинопровода ШМ-1/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 167.98 | 8000 |  |  |  |  | 1343840
7 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 | 60000 |  |  |  |  | 120000
8 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 14 | 7000 |  |  |  |  | 98000
9 | Монтаж шинопровода ШМ-2/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 188.725 | 8000 |  |  |  |  | 1509800
10 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 60000 |  |  |  |  | 60000
11 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 15 | 7000 |  |  |  |  | 105000
12 | Монтаж шинопровода ШМ-3/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 166.765 | 8000 |  |  |  |  | 1334120
13 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 60000 |  |  |  |  | 60000
14 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 11 | 7000 |  |  |  |  | 77000
15 | Монтаж шинопровода ШМ-4/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 213.459 | 8000 |  |  |  |  | 1707672
16 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 | 60000 |  |  |  |  | 120000
17 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 14 | 7000 |  |  |  |  | 98000
18 | Монтаж шинопровода ШМ-5/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 163.492 | 8000 |  |  |  |  | 1307936
19 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 60000 |  |  |  |  | 60000
20 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 8 | 7000 |  |  |  |  | 56000
21 | Монтаж шинопровода ШМ-6/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 138.638 | 8000 |  |  |  |  | 1109104
22 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 4 | 7000 |  |  |  |  | 28000
23 | Монтаж шинопровода ШМ-6/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 98.507 | 8000 |  |  |  |  | 788056
24 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 5 | 7000 |  |  |  |  | 35000
25 | Монтаж шинопровода ШМ-7/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 157.214 | 8000 |  |  |  |  | 1257712
26 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 60000 |  |  |  |  | 60000
27 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 11 | 7000 |  |  |  |  | 77000
28 | Монтаж шинопровода ШМ-7/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 203.395 | 8000 |  |  |  |  | 1627160
29 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 | 60000 |  |  |  |  | 120000
30 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 8 | 7000 |  |  |  |  | 56000
31 | Монтаж шинопровода ШМ-11/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 200000 |  |  |  |  | 285000
32 | Монтаж шинопровода ШМ-12/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 200000 |  |  |  |  | 285000
33 | Монтаж шинопровода ШМ-13/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 200000 |  |  |  |  | 285000
34 | Монтаж шинопровода ШМ-14/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 200000 |  |  |  |  | 285000
35 | Монтаж шинопровода ШМ-15/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 3.317 | 100000 |  |  |  |  | 331700
36 | Монтаж шинопровода ШМ-16/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 3.317 | 100000 |  |  |  |  | 331700
Монтаж узлов крепления шинопровода:
Узел крепления А- Подвес
37 | Монтаж прямоугольной трубы 80х80х4 для крепления на ней шинопровода (между колоннами) | м | 1664 | 3000 |  |  |  |  | 4992000
38 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 1664 | 2000 |  |  |  |  | 3328000
Узел Б - Подвес двойной
39 | Монтаж прямоугольной трубы 80х80х4 для крепления на ней шинопровода (между колоннами) | м | 60 | 3000 |  |  |  |  | 180000
40 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 60 | 2000 |  |  |  |  | 120000
Узел В- крепление трубы
41 | Монтаж металлоконструкций для крепления трубы | тн | 8.9 | 54000 |  |  |  |  | 480600
Узел Г- Подвес к потолку
42 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 21 | 1000 |  |  |  |  | 21000
Узел-Д-Вертикальный подъем
43 | Монтаж кронштейна BR 2-D-400 | шт | 80 | 10000 |  |  |  |  | 800000
Узел Е- Огнестойкий проход
44 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 13 | 10000 |  |  |  |  | 130000
45 | Монтаж плиты из минерального волокна с огнестойким покрытием | м3 | 0.026 | 200000 |  |  |  |  | 5200
46 | Заделка швов герметиком огнезащитным DKC | м.п. | 111 | 300 |  |  |  |  | 33300
47 | Заделка швов герметиком огнезащитным DKC | м.п. | 1.7 | 15000 |  |  |  |  | 25500
Кабельные изделия (подвод питания к щитам собственных нужд)
48 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d40 мм серая EKF-Plast | м | 75 | 150 |  |  |  |  | 11250
49 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм серая EKF-Plast | м | 160 | 100 |  |  |  |  | 16000
50 | Затягивание кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16 в гофоротубы | м | 75 | 600 |  |  |  |  | 45000
51 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16 | м | 10 | 600 |  |  |  |  | 6000
52 | Монтаж кабеля КВВГЭнг-LS 10x0,75 | м | 40 | 300 |  |  |  |  | 12000
53 | Затягивание кабеля КВВГЭнг-LS 10x0,75 в гофоротубы | м | 160 | 300 |  |  |  |  | 48000
54 | Монтаж шкафа распределительного ПР85-Эл-В-3-63А-IP54.У3 (ШСН) | шт | 2 | 50000 |  |  |  |  | 100000
55 | Монтаж шкафа АВР-Эл-В-63А-IP54.У3 (ШСН-АВР) | шт | 3 | 80000 |  |  |  |  | 240000
56 | Монтаж шкафа распределительного ПР85-Эл-В-3-10А-IP54.У3 (ЩТЗТ) | шт | 8 | 30000 |  |  |  |  | 240000
57 | Монтаж панели управления секционным выключателем ПУ-СВ | шт | 11 | 10000 |  |  |  |  | 110000
Демонтаж трансформаторов
Демонтаж КТП 37
58 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 | 200000 |  |  |  |  | 400000
59 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП37 5600*600*2300 (Д*Г*В) | м | 5.6 | 50000 |  |  |  |  | 280000
Демонтаж КТП 38
60 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 | 200000 |  |  |  |  | 400000
61 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП38 6200*600*2300 (Д*Г*В) | м | 6.2 | 50000 |  |  |  |  | 310000
Демонтаж КТП 39
62 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 | 200000 |  |  |  |  | 400000
63 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП39 6000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 6 | 50000 |  |  |  |  | 300000
Демонтаж КТП 40
64 | Демонтаж трансформатора ТМ 3 1000/6А | шт | 1 | 150000 |  |  |  |  | 150000
65 | Демонтаж РУ 0,4кВ КТП40 2000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 2 | 50000 |  |  |  |  | 100000
Демонтаж КТП 41
66 | Демонтаж трансформатора ТМ 3 1000/10А | шт | 1 | 200000 |  |  |  |  | 200000
67 | Демонтаж РУ 0,4кВ КТП40 2000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 2 | 50000 |  |  |  |  | 100000
Монтаж КТП 37
68 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 | 300000 |  |  |  |  | 600000
69 | Монтаж распределительного устройства РУ-37 | шт | 1 | 600000 |  |  |  |  | 600000
Монтаж КТП 38
70 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 | 300000 |  |  |  |  | 600000
71 | Монтаж распределительного устройства РУ-38 | шт | 1 | 600000 |  |  |  |  | 600000
Монтаж КТП 39
72 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 | 300000 |  |  |  |  | 600000
73 | Монтаж распределительного устройства РУ-39 | шт | 1 | 600000 |  |  |  |  | 600000
Монтаж КТП 40
74 | Монтаж трансформатора сухого | шт | 1 | 300000 |  |  |  |  | 300000
75 | Монтаж распределительного устройства РУ-40 | шт | 1 | 300000 |  |  |  |  | 300000
Монтаж КТП 41
76 | Монтаж трансформатора сухого | шт | 1 | 300000 |  |  |  |  | 300000
77 | Монтаж распределительного устройства РУ-41 | шт | 1 | 300000 |  |  |  |  | 300000
Заземление КТП 41
78 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 3 | 2000 |  |  |  |  | 6000
79 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 3 | 500 |  |  |  |  | 1500
80 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 4 | 5000 |  |  |  |  | 20000
81 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 10 | 500 |  |  |  |  | 5000
82 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 20 | 500 |  |  |  |  | 10000
83 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 20 | 150 |  |  |  |  | 3000
Заземление КТП 40
84 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 3 | 2000 |  |  |  |  | 6000
85 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 3 | 500 |  |  |  |  | 1500
86 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 3 | 5000 |  |  |  |  | 15000
87 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 10 | 500 |  |  |  |  | 5000
88 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 20 | 500 |  |  |  |  | 10000
89 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 20 | 150 |  |  |  |  | 3000
Заземление КТП37, КТП38, КТП39
90 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 9 | 2000 |  |  |  |  | 18000
91 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 9 | 500 |  |  |  |  | 4500
92 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 12 | 5000 |  |  |  |  | 60000
93 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 30 | 500 |  |  |  |  | 15000
94 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 180 | 500 |  |  |  |  | 90000
95 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 120 | 150 |  |  |  |  | 18000
Прочие работы
96 | Погрузка лишнего грунта вручную | м3 | 2 | 1500 |  |  |  |  | 3000
97 | Вывоз грунта на полигон | м3 | 5 | 2000 |  |  |  |  | 10000
98 | Утилизация грунта | м3 | 5 | 2000 |  |  |  |  | 10000
99 | Пусконаладочные работы согласно программы ПНР | объект | 1 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000
100 | Итого по всем разделам | [7 empty] | 54420750